ANEXO I DO EDITAL DE PE POR SRP N.º 07/2017/AD

TERMO DE REFERÊNCIA

(1ª alteração)

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTRODUÇÃO:

Este documento tem como objetivo solicitarmos, a elaboração de um certame licitatório, pelo sistema de registro de preços, através da modalidade de pregão eletrônico, nos termos da Lei 10.520/2002 e do Decreto 7.892/2013.

- - DO OBJETO:

  - Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de forma futura ou entrega parcelada de EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (Nobreak) para o Data Center do ambiente de tecnologia da informação da STI, incluindo serviços de instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações técnicas contidas no item 9 do presente documento.

- – JUSTIFICATIVA DA DEMANDA DOS SERVIÇOS:

  - - A UFF possui inúmeros sistemas que usam dados e informações coletadas, produzidas, analisadas, processadas e disseminadas no âmbito de suas Unidades Administrativas e de Ensino.  A aquisição que se pretende, tem por objetivo dotar a Universidade Federal Fluminense - UFF do apoio necessário para dotar a STI de uma estabilização energética contínua capaz de manter os seus serviços sem interrupção. É importante do ponto de vista técnico, uma vez que irão garantir a estabilidade do ambiente computacional da UFF, eliminando o cenário de riscos apresentados atualmente.

  - Com a instalação dos equipamentos energéticos em nosso ambiente computacional, esperamos alcançar os seguintes benefícios:

- Melhoria na disponibilização dos acessos às bases de dados do parque computacional da UFF, incluindo sistemas legados, serviços acadêmicos e principalmente os serviços de importação e intercâmbio de dados junto aos sistemas governamentais: SIAPE, SIAFI e SIORG;

- Garantia de estabilidade de funcionamento adequado dos equipamentos instalados;

- Maior disponibilidade de acesso a dados, evitando perda de informações cruciais da instituição;

- Melhor disponibilidade dos recursos para atender aos processos de segurança,  Gestão e  Políticas de Segurança da Informação;

- Suporte ao Plano de Continuidade da Instituição.

- Melhoria no tempo de resposta aos incidentes, garantindo um SLA (Service Level Agreement) mais adequado às necessidades atuais da Universidade;

- Atendimento aos objetivos e metas do PDTIC, alinhado às políticas de Gestão da Informação;

- Obtenção da visão gerencial e compartilhada do acompanhamento dos recursos e monitoramento dos processos críticos à tomada de decisão;

- Garantia de estabilidade, confiabilidade e disponibilidades de nosso ambiente computacional.

- – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

  - – A Universidade Federal Fluminense através de sua Pró-Reitoria de Administração, irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preços, a ser gerado pela licitação.

  - – Como órgão gerenciador a UFF irá consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, seu e de todos os órgãos participantes, promovendo a adequação do termo de referência, para atender os requisitos de padronização e racionalização.

  - – O órgão gerenciador irá efetuar a disponibilização da relação dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, contendo a especificação, quantidade e preços estimados, através da IRP – Intenção de Registro de Preços no sistema comprasnet.gov.br, para que outros órgãos possam consultá-la e possam manifestar interesse em participar como órgão participante.

  - -	Órgãos participantes são aqueles, que venham demonstrar interesse em participar do sistema de registro de preços, devendo encaminhar os quantitativos dos itens de seu interesse e local de entrega, através da Intenção de Registro de Preços – IRP divulgada pelo órgão gerenciador.

  - – As quantidades dos materiais/equipamentos, tanto do órgão gerenciador como do participante, bem como a estimativa de custo dos mesmos, constam na planilha estimativa de quantidade e preço anexa.

- – VALOR DE REFERÊNCIA

  - - As especificações dos bens ou descrição dos objetos a serem adquiridos, estão contidas no anexo deste termo.

  - – As estimativas de quantidades a serem adquiridas pela UFF, pelos órgãos participantes e/ou não participantes, quando houver, estão definidas no anexo deste termo.

    - - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos previstos no anexo deste termo, e que serão fixados pela ata de registro de preços resultante desta licitação, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - - As despesas decorrentes para pagamento da aquisição objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Universidade Federal Fluminense e no orçamento dos órgãos participantes, quando houver.

    - – Somente será indicada a dotação orçamentária, quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

  - - A despesa prevista para a UFF, para pagamento da aquisição do objeto prevista por ela, foi estimada em R$ 1.972.290,00 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil e duzentos e noventa reais), conforme o orçamento estimativo disposto no anexo.

- – PRAZOS:

  - – O prazo de entrega dos bens a serem adquiridos, será de 20 (vinte) dias, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho correspondente.

  - – O prazo de garantia dos bens a serem adquiridos, será de 36 (trinta e seis) meses, contado da data de entrega do material/equipamento ao órgão adquirente.

  - - Os preços registrados através desta licitação terão validade por período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de homologação do pregão.

  - – O prazo de validade das propostas será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de realização da sessão pública de abertura da licitação.

- - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA

  - - Poderá participar desta licitação empresa que:

    - - Estiver previamente credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, nos termos do art. 1º do Decreto 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002;

    - – Não tenha débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com a alteração da Lei n.º 12.440/2011.

- - ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data da liberação do edital da licitação no sítio www.comprasnet.gov.br até o horário limite de início da sessão pública (horário de Brasília) do dia marcado para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

- - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - - Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário, não superior ao estimado pela Administração.

  - - Não será aceito preços irrisórios, simbólicos ou inexeqüíveis, conforme definido no art. 48 da Lei 8.666/93, ou ainda com valor exorbitante, tomando como base o valor de referência apurado pela Administração.

    - – Considerar-se-á como valor exorbitante, o valor proposto superior a uma e meia vez o valor de referência apurado pela Administração.

- - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS:

  - – As especificações dos materiais/equipamentos com previsão de serem adquiridos, são os constantes da planilha anexa.

| ITEM | TIPO | DESCRIÇÃO TÉCNICA | UND | QTD | PREÇO ESTIMADO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nobreak Tipo I | Nobreak Tipo I: com pelo menos de 600VA - 300Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Com comprimento do cabo (fixo): 1,28 metros; Fator de potência: 50%; Eficiência em carga total: 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Forma de onda Senoidal por aproximação. Conexões de saída: 4 tomadas NBR 14136. Autonomia em meia carga de 11 minutos e em plena carga de 3 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 7 Ah), livre de manutenção e a prova de vazamento; Tempo de recarga: típico 12 horas; Quantidade: 1 bateria de 12 V / 7 Ah. Com cabos e manuais inclusos. | UND | 440 | R$ 276,00 | R$ 121.440,00 |
| 2 | Nobreak Tipo II | Nobreak Tipo II: com pelo menos 1.400 VA - 900 Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de 120 V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 3 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Forma onda tipo senoidal; Comprimento do fio de pelo menos 1.83 metros; Margem de entrada em funcionamento normal de 82~144 V e ajuste da tensão de entrada de 75~154 V. Forma de onda senoidal.Com 6 tomadas de saída padrão NBR14.136 e 1 de entrada NEMA 5-15P. Tempo de recarga típico de 10 hora(s); Autonomia em meia carga de 23 minutos e em plena carga de 6 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 18 Ah), livre de manutenção e a prova de vazamento. Cabo RS-232 de sinalização inteligente para Nobreak. Cabo USB, CD com software de instalação e manuais inclusos. | UND | 250 | R$ 2.523,00 | R$ 630.750,00 |
| 3 | Nobreak Tipo III | Nobreak Tipo III: com pelo menos 3.000 VA - 2.700 Watts de potência de saída; Tensão nominal de 115 – 127 (220 V); Com faixa de tensão de 98 – 140 (192 - 250 V); Tendo frequência de 60 Hz; Saída:Potência nominal de saída: 2100 Watts / 3000 VA; Tensão nominal de saída: 115 V; Topologia linha interativa, com forma de onda senoidal. Com 8 tomadas de saída NBR14.136; 1 porta RS-232 de sinalização inteligente para Nobreak; Conector de saída SAK; 1 conector de expansão de bateria. Autonomia em meia carga de 21 minutos e em plena carga de 8 minutos. Bateria selada chumbo-ácido, regulada por válvula, livre de manutenção com tensão de 12 V / 18 Ah; Deverá possuir um conector para bateria externa. Com cd de software de instalação e manuais inclusos. | UND | 100 | R$ 4.047,00 | R$ 404.700,00 |
| 4 | Nobreak p/ Data center Tipo I | Nobreak DC Tipo I: Com potência de saída mínima de 6KVA – 4200W; Distorção da tensão de saída menor que 5% a plena carga; Tensão nominal de saída: 230V;- Eficiência mínima de 92% a plena carga; Fator de Crista de 3:1; Freqüência de 60Hz autosetting; Forma de onda senoidal de saída. Intervalo de tensão ajustável para as principais operações 160 - 280V e 100 - 280V; Entrada: Distorção harmônica de entrada (iTHD): inferior a 5% a plena carga; Tensão nominal de entrada: 220V; Freqüência de 50/60Hz autosetting; Cabo de ligação no mínimo de 2 metros. Utilização direta em ligações de ramais elétricos. Topologia de conversão dupla online. Com conexões de saída 8x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19 e 4x IEC Jumpers; Com bateria selada chumbo-ácido livre de manutenção à prova de manutenção; Ser fornecido com duas baterias pré-instaladas; Tempo de recarga típico: 2,50 horas; Autonomia: para plena carga mínimo de 5.0 minutos; para 50% da carga mínimo de 15 minutos. Comunicação e Gerenciamento: Porta de interface DB-9 RS-232, SmartSlot (1 slot); Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online; Com cartucho de substituição de bateria para 1 cartucho (16 baterias de 12 V / 5 Ah); nível de carga e Bypass; Alarme sonoro: soar alarme quando na bateria; alarme distinto de pouca bateria; tom de alarme continuamente quando sobrecarregado; Porta de interface Ethernet e software de gerenciamento em Web. Proteção contra surtos e filtragem: Filtragem de pólos múltiplos de ruídos; passagem do surto de 0,3% IEEE; tempo de resposta de clamping zero; de acordo com UL 1449; Proteção de linha de dados: proteção RJ-45 (10/100 Base-T) Modem/Fax; CD com software de instalação e manuais inclusos. | UND | 10 | R$ 8.812,00 | R$ 88.120,00 |
| 5 | Nobreak p/ Data center Tipo II | Nobreak DC Tipo II: Com potência de saída de 10KVA - 8KW; Com potência máxima e configurável de 8000 Watts - 10 KVA; Tensão nominal configurável para 208 ou 240 - tensão de saida nominal; Eficiência em carga (total): 92 %; Distorção da tensão: inferior a 3 %; Freqüência (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Fator de crista: 3 : 1; Forma de onda senoidal de saída. Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 160 ~ 280 VAC; Tensão nominal: 240 V; Com freqüência de 60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing); Conexão de entrada: 3 fios rígidos (F+N+T); Conexões de Saída: 2x Fio rígido 3(2PH + G); 1x Fio rígido 4(2PH + N +G); 2x NEMA L14-30R; 2x NEMA L5-20R; 2x NEMA L6-20R; 2x NEMA L6-30R; Tensão entrada e de saída com 208v F+N+T monofásico ou 2F+N+T bifásico 240v configurável; Com autonomia típica em meia carga 14 minutos (4000 Watts) Tempo de autonomia típico em carga total 4.0 minutos (8000 Watts). Deve possui eficiência mínima a plena carga de 91%; Distorção harmônica total: menos de 7 % plena carga. Deve possuir uma porta de interface DB- 9 RS-232 e uma RJ-45 (10/100 Base-T); Deve possui Compatibilidade com geradores de tensão; Deve possuir Capacidade expansível por uso de baterias externa; Não serão aceitas baterias automotivas; Baterias: todas as baterias deverão ser seladas para uso estacionário, livre de manutenção e à prova de vazamento; Será possível a substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). Possui Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão; Possuir Alarmes: Visual e sonoro; Painel de comando que permita o controle e a visualização de indicadores do nível de carga e de bateria, online, troca de bateria, sobrecarga; Com cartucho de substituição de bateria para 2 cartuchos (16 baterias 12 V / 6 Ah cada). Cabo RS-232 de sinalização inteligente para Nobreak; CD com software de instalação e manuais inclusos. | UND | 10 | R$ 14.500,00 | R$ 145.000,00 |
| 6 | Nobreak para Datacenter Tipo III | Nobreak DC Tipo III: com potência de 20KVA - 16KW, com tensão nominal de entrada e saída configurável para 220, 230 ou 240 V; Deve possui eficiência em carga total maior ou igual a 94%; Com fator de potência maior ou igual a 0,8 e fator de crista em carga total: 3:1; Com distorção inferior a 3%; Com freqüência de saída e sincronizada com rede elétrica de 60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Deve possuir display para indicar carga de bateria ou se o no- break está on-line; Deve ter autonomia em meia carga de 14 minutos ou superior; Deve possui capacidade de sobrecarga de 100% infinita; Topologia com dupla conversão online e forma de onda senoidal de saída; Com conexão de entrada: 1x Fio rígido 3(1PH+N+G), 1x Fio rígido 5(3PH + N + G). Com tensão saída com 230v F+N+T monofásico de 220V - 240V (configurável) ou 400v 3F+N+T trifásico de 380V - 415V (configurável); Com conexões de saída: 1x Fio rígido 3(H N + G), 1x Fio rígido 5(3PH + N + G), 8x IEC 320 C19 e 2 IEC Jumpers; Com tensão de entrada com 230v F+N+T monofásico de 220V - 240V (configurável) ou 400v 3F+N+T trifásico de 380V - 415V (configurável)/ Deve possui bypass interno automático e manual; Compatível com motor gerador; Deve permiti partida a frio; Bateria selada, livre de manutenção, substituível pelo usuário, com capacidade de troca a quente (hot swap); Deve possui interface com porta DB-9 RS- 232 para gerência local e porta RJ-45 (10/100Base- T) para gerência remota. Com gerência remota deve suportar os protocolos HTTP,HTTPS, S MTP, SNMP, SSL; Possui sonda externa para monitoramento de temperatura ambiente integrado àgerência; Deve possui capacidade de ligação de módulo externo de bateria; Deve possui a possibilidade de ligação monofásica e trifásica; Deve possui certificação de segurança: IEC 62040-1- 1 ou equivalente e de compatibilidade eletromagnética: IEC 62040-2 ou equivalente; Com cartucho de substituição de bateria para 4 cartuchos com tensão nominal de +/-192 V ; software de desligamento automático e manual inclusos. | UND | 10 | ] R$ 36.529,00 | R$ 365.290,00 |
| 7 | Modulo de bateria para nobreak DC | Modulo de Bateria para Nobreak DC: Bateria selada, de chumbo ácido com eletrolítico suspenso (prova d’água); Selada Chumbo, livre de manutenção e sem exalação de gases; Bateria para ambientes sem ventilação; Tipo V.R.L.A (Ácido válvula regulada chumbo); Deve possui uma auto descarga muito baixa, permitindo um longo período de armazenagem; Utonomia mínima de 60 minutos, a carga de 4000W; Tempo máximo de recarga da bateria de 6 horas;Vida útil mínima de 3 anos; Bateria Selada mínima 12V- 5 Ah, com barramento de 192VDC ; Deve ter autonomia de 11 minutos com carga cheia ou superior, certificada para o Nobreack. Com porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 (10/100 Base-T); Com painel de controle com display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online. Troca de bateria e sobre carga e Bypass; Desligamento de Emergência (EPO); Proteção contra surtos e filtragem de pólos múltiplos de ruídos, passagem do surto de 0.3% (IEEE), tempo de resposta de 'APERTO' zero, de acordo com UL 1449 físico. | UND | 50 | R$ 4.222,00 | R$ 211.100,00 |
| 8 | Gerador portátil | Gerador portátil: Gerador com motor tipo monoclilíndrico, refrigerado a ar de 2 tempos de partida manual. Estimativa de tempo de operação contínua de 4,8 (H). Utiliza gasolina podendo suportando 4 litros. Com 63cc de cilindradas e frequência de 60Hz; Tensão de saída de12V (110 ou 220) e potência máxima de 1,5 kW | UND | 10 | R$ 589,00 | R$ 5.890,00 |
|  |  |  |  |  | T o t a l R$ | 1.972.290,00 |

- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

  - Durante o período de validade da garantia e gestão do contrato a contratante deverá:

- Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;

- Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa contratada;

- Efetuar os chamados de suporte técnico e avaliar sua execução, promovendo as medidas cabíveis para que os equipamentos/serviços sejam entregues/executados em conformidade com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência;

- Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de técnico formalmente designado pela STI/UFF;

- Efetuar o pagamento à empresa vencedora de acordo com a forma e prazo estabelecidos, exigindo a apresentação de Notas Fiscais/Faturas e o atendimento de providências necessárias ao fiel desempenho das obrigações aqui mencionadas;

- Exigir que somente pessoas autorizadas pela licitante vencedora prestem assistência técnica;

- Ao solicitar o Suporte Técnico, a UFF deverá apresentar a descrição do problema observado;

- A UFF fará os acionamentos (chamados) através do canal de atendimento disponibilizado pela CONTRATADA, informando o nível de severidade do problema;

- Após o registro do problema e aceito pela CONTRATADA, o mesmo deverá ser executado em até dois dias úteis;

- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

  - Cumprir integralmente este Termo de Referência, a legislação vigente, a proposta, os critérios de sustentabilidade ambiental, bem como, todas as orientações da contratante.

  - Fornecer todos os itens constantes de sua proposta e serviços necessários para um pleno funcionamento da solução ofertada, nos prazos e condições estabelecidas;

  - Durante o período de validade da garantia do contrato, a contratada deverá:

- Efetuar a entrega do objeto de acordo com as especificações e condições estipuladas neste Termo de Referência;

- Comunicar a UFF, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega dos equipamentos contratado, os motivos que a  impossibilitam de cumprir os referidos prazos;

- Informar o nome do Responsável pelos serviços de instalação e o número de telefone para contato a fim de atender às solicitações da UFF;

- Responder e ressarcir a UFF ou terceiros por eventuais danos ou prejuízos causados, inclusive por seus empregados ou prepostos, durante a implementação da instalação;

- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados à Contratante e a terceiros;

- DO SUPORTE TÉCNICO

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que necessário, todo o suporte técnico à CONTRATANTE para que possa executar suas atividades, necessárias para garantir uma operação contínua – 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados):

- A empresa Contratada deverá oferecer garantia mínima, do fabricante, por um período de 12 (doze) meses para os itens adquiridos, contados a partir da data de emissão de sua Nota Fiscal;

- Durante o prazo de vigência contratual, a CONTRATADA deverá atender, sem ônus adicional para a UFF, todas as ocorrências registradas referentes ao objeto contratado;

- A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que necessário, todo o suporte técnico à CONTRATANTE para que possa executar suas atividades, necessárias para garantir uma operação contínua – 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados) dos equipamentos listados neste Termo de Referência, especialmente por meio de:

- Resolução de dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades relacionadas a cada equipamento;

- Resolução de problemas de desempenho e estabilidade do ambiente;

- A CONTRATADA deverá garantir que a STI/UFF possa efetuar um número ilimitado de chamados de suporte durante a vigência do Contrato para suprir suas necessidades operacionais, sem ônus adicional;

- A CONTRATADA deverá manter disponível, para a STI/UFF, estrutura de  pesquisa em base de conhecimento de solução de problemas e documentos técnicos do fabricante;

- A CONTRATADA deverá fornecer a UFF, além de acesso ao sistema de suporte on-line, um número de telefone que possibilita ligações gratuitas para sua central de suporte técnico (tipo 0800), para fins de abertura e acompanhamento de chamados;

- Na abertura de cada atendimento, a CONTRATADA deverá emitir um registro do chamado técnico contendo, no mínimo: número do chamado, data e hora do chamado e severidade do erro;

- A CONTRATADA somente poderá finalizar cada atendimento efetuado após a homologação formal do responsável técnico do CONTRATANTE;

- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, TRANSPORTE E TESTES.

  - O recebimento dos equipamentos descritos no item 09 deverá ser feito pelo Gerente de Infraestrutura e Operações da STI/UFF ou por servidor por ele designado para esse fim, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações técnicas emitindo o Termo de Recebimento Provisório – TRP;

b) Definitivamente, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis depois de concluídas: a 	instalação, a configuração e a 	ativação, após a 	verificação da qualidade e quantidade, e sua consequente aceitação, 	mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD assinado pelas partes.

  - Da embalagem e transporte:

- Todos os equipamentos, componentes e materiais a serem fornecidos deverão ser 	embalados, de 	forma a proteger contra qualquer tipo de dano que possa vir a ocorrer 	durante o processo de carga, 	transporte e descarga;

- A responsabilidade do transporte é integralmente da contratada;

- Deverão ser providos de meios próprios para manuseio, carga e descarga sem que 	deforme a 	estrutura;

- Deverá estar incluso na proposta todo o transporte e posicionamento nos locais 	definitivos dos 	equipamentos ofertados;

- DEVERÃO SER VERIFICADAS NA VISTORIA, TODAS AS DIFICULDADES EXISTENTES PARA  TRANSPORTE E 	POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS.

  - Dos testes:

    - Previamente à entrega dos equipamentos, serão realizados pela licitante, todos os testes e ensaios normativos dos UPS, para aferição das características, parâmetros e dimensionamentos especificados neste termo de referência técnica, com a utilização de instrumentação pertinente devidamente aferida fornecida pela licitante.

- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - - Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo este ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

    - – O prazo estipulado anteriormente passará a ocorrer a partir da data de recebimento da Ata pelo fornecedor, que será enviada através de correio eletrônico;

    - - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

  - - A ata de registro de preços, quando disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal, poderá ser assinada por certificação digital (§ 1º do art. 5º do Decreto 7.892/2013) não havendo mais necessidade do envio da mesma às licitantes classsificadas para assinatura;

    - - A ata de registro de preços deverá ser acessada por todos os órgãos participantes, órgãos não participantes e licitantes classificados.

  - - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (§ único do Art. 13 do Decreto n.º 7.892/2013).

  - – Conhecidos os licitantes vencedores, as especificações dos equipamentos/materiais, seus quantitativos e preços, serão emitidas as respectivas Notas de Empenho, quando o órgão gerenciador ou os órgãos participantes necessitarem efetuar aquisições;

  - – As notas de empenho serão enviadas às licitantes vencedoras via fac-símile, correio eletrônico ou entregues diretamente a seus representantes, pelo órgão gerenciador ou órgãos participantes, mediante recibo;

- – DO PAGAMENTO

  - - O pagamento do fornecimento do equipamento e/ou material, será efetuado de acordo com preço estabelecido, constante no Termo de Homologação resultante dos lances do Pregão e na Ata de Registro de Preços, apresentado pela licitante classificada e que resultou no comprometimento da Administração, através da emissão da Nota de Empenho.

  - – O pagamento será efetuado, após a entrega e conferência dos mesmos, pelo responsável pelo recebimento, que atestará a Nota Fiscal e a enviará para pagamento.

  - - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE), devendo a licitante vencedora estar com sua documentação obrigatória válida.

  - - O pagamento será efetuado em até o décimo quinto dia útil após a apresentação do documento de cobrança pela licitante vencedora, tomando como base os preços constantes na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto, ser indicado no respectivo documento de cobrança apresentado pela licitante vencedora, o número da conta corrente, o nome do banco e o número da agência bancária.

- SANÇÕES APLICÁVEIS

  - Pelo atraso injustificado, na entrega dos equipamentos em desacordo com este Termo de Referência, pelo descumprimento de quaisquer de seus itens ou ainda pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual, a UFF poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

| ID | EVENTO | MULTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caso os equipamentos não forem entregues a UFF em até 30 dias corridos após a assinatura do contrato. | 0,5% (meio por cento) de multa sobre o valor global do contrato por dia de atraso. |
| 2 | Não atendimento do serviço nos prazos estabelecidos (chamado de severidade 2) | Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor dos equipamentos contratado. E a cada dia do tempo excedente, será aplicado multa adicional de 0,1% contados a partir do prazo especificado na tabela de severidade. |
| 3 | Pela inexecução total ou parcial do contrato | Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global dos equipamentos contratado. |

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto a ser contratado, a UFF poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações previstas no Edital e seus Anexos:

- Advertência,  caso o descumprimento de qualquer severidade;

- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As disposições e especificações contidas neste Termo de Referência serão parte integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades no descumprimento de qualquer dos seus itens e no que couber a IN04/2014.

  - A UFF poderá, a seu exclusivo critério, solicitar à Contratada a substituição de qualquer item do serviço contratado, caso sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios aos interesses da Administração Pública Federal.

  - Não será permitida a subcontratação dos itens referentes ao objeto  deste Termo de Referência.

Niterói, 04 de Maio de 2017.

| Integrante Técnico | Integrante Requisitante | Integrante Administrativo |
| --- | --- | --- |
| ______________________ José Soares Barroso JR Gerente de Operações | ______________________ Douglas Nunes de Paula Gerente de Infraestrutura TI | ______________________ |

Autoridade Competente

___________________________________

Fernando César Cunha Gonçalves

Superintendente da STI

Aprovo:

___________________________________

Neliton Ventura

Pró-Reitor de Administração