Fls.:_____
Processo n.º 23069.023.223/2019-74


[image: image1.jpg]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
ANEXO iv-A rdc N.º 10/2019/ad DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Reforma de parte do segundo pavimento do prédio da Física Velha para instalação do INSTITUTO DE ESTUDOS COMPARADOS EM ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS - InEAC
Referente ao Ofício Nº 10/2019 de 31/07/2019 solicitado pelo Diretor do InEAC.

I – OBJETIVO

Trata-se de reforma de parte do segundo pavimento do prédio da “Física Velha” – Campus do Valonguinho – situado no outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ.
A reforma em tela visa abrigar o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos – InEAC,  que atualmente ocupa uma edificação na rua Hernani Melo, em São Domingos. 
No segundo pavimento do prédio há atualmente onze salas de aula. Para a instalação do InEAC serão usadas quatro salas, que se localizam na extremidade esquerda do edifício, de acordo com a entrada principal, além das salas em que hoje funcionam a secretaria do Instituto de Biologia (do lado oposto) e a da secretaria do Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão, CMPDI. A área total da reforma no segundo pavimento é de 235,81 m². As demais salas de aula permanecerão como salas de aula e se encontram de fora desta reforma.
A reforma conta ainda com a construção de um sanitário acessível, pois o decreto nº 5.296/2004 obriga os órgãos públicos a dispor de um por pavimento em caso de reforma (os sanitários existentes neste pavimento são acessados por uma escada com seis degraus). 
A readequação dos espaços pretende contemplar a secretaria do InEAC, que centralizará a administração da direção, da coordenação da graduação, da pós-graduação e da chefia de departamento. Esta sala terá balcão de atendimento ao público, sendo imprescindível que metade seja acessível, devendo ser respeitada a altura e a largura definidas em projeto. (Ver projeto.)
Ao lado das salas da administração estão previstas uma sala de reunião e um auditório. 
Na extremidade oposta, em frente à escada, está prevista uma sala de gabinetes de professores. E ao fundo desta o sanitário acessível. É fundamental que todas as portas tenham maçanetas de alavanca. 
II – GARANTIA

Compete à empresa executora garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços listados, nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir e/ou refazer, sem ônus para a contratante, quaisquer serviços ou material que não estejam de acordo com as condições deste memorial e projeto básico, bem como não executados a contento.

III – VISTORIA
Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os desenhos, especificações e demais elementos técnicos fornecidos para execução dos serviços, bem como vistoriar previamente o local da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos serviços e também eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes da licitação.

A empresa deverá comunicar imediatamente e por escrito eventuais discrepâncias, erros ou omissões que porventura tenha observado de forma a sanar aqueles que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra antes da licitação. 

IV – ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS
Se, por qualquer motivo, houver necessidade de alteração das obras, serviços e/ou especificações do projeto básico, ou se surgirem problemas durante o transcorrer das mesmas, não possíveis de serem previstos com antecedência, a contratada deverá justificar, por escrito, tais alterações e/ou problemas, submetendo-os, previamente, à fiscalização.

V – ORÇAMENTO
O orçamento que acompanha este memorial é básico e é fonte de referência para a licitação.

Para cotação realística dos serviços, as licitantes deverão vistoriar o local a fim de não poderem isentar-se de responsabilidades futuras, devido às condições atualmente existentes. Para os casos omissos neste memorial descritivo, dever-se-á seguir as indicações do desenho e vice-versa.

A CONTRATADA deverá apresentar o seu orçamento de forma completa e de modo a contemplar todos os serviços e materiais para que atenda à obra, conforme o projeto básico fornecido.

Não serão aceitas reclamações e ou solicitações de serviços adicionais de itens que não estejam inicialmente no orçamento “BÁSICO”.
VI – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
É de inteira responsabilidade da firma executora a observação e adoção dos equipamentos de segurança adequados, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só em relação aos seus funcionários, como também com relação aos funcionários da UFF, alunos e demais usuários.

Caberá à CONTRATADA montar e desmontar os andaimes, assim como responsabilizar- se pelo fechamento das áreas próximas ao local onde forem ser executados os serviços.

VII – MATERIAIS

O licitante deverá incluir em seus preços FORNECIMENTO de todos os materiais necessários à execução e instalação dos serviços relacionados abaixo.
Todos os materiais a serem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados etc., que os mesmos estão de acordo com as normas técnicas, se solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle de qualidade possível dos serviços e produtos utilizados.
VIII – MÃO DE OBRA
Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para cada tipo de serviço a ser executado.

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras, a relação dos funcionários que irão prestar serviço naquele local, com os respectivos números de identidade (R.G.).

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar, necessariamente, com os respectivos crachás de identificação, bem como com uniforme completo com logomarca da empresa.

Deverão ser previstos horários normais de trabalho ou em finais de semana e feriados; os horários deverão ser combinados previamente com a administração.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As especificações e a descrição dos serviços fazem parte do projeto básico para a construção dos caminhos para pessoas portadoras de necessidades especiais no Campus Gragoatá, definindo procedimentos de execução, bem como determinando os materiais a serem empregados nos serviços a serem desenvolvidos, sendo estes complementados pelos projetos e planilha orçamentária.

Relacionam-se a seguir, as especificações e a descrição dos serviços que compõem o referido projeto básico.

Os serviços descritos abaixo visam orientar a execução da construção dos caminhos, bem como da remodelação dos já existentes, adequando-os às normas de acessibilidade previstas na ABNT 9050, obedecendo aos projetos elaborados e aprovados, normas técnicas e normas das Companhias e Concessionárias.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A CONTRATADA providenciará às suas expensas e manterá até a entrega definitiva da obra, em condições e local indicado pela FISCALIZAÇÃO, placa de construção em chapa galvanizada, conforme normas e modelo a ser fornecido. Também deverá providenciar de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

Para a construção do sanitário acessível, a CONTRATADA deverá colocar tapumes com telha metálica isolando a área.
Toda retirada e transporte de entulho deverá ser feita em sacos plásticos. Todo o entulho gerado na obra deverá ser retirado manualmente e colocado em uma caçamba.

Deverá ser removido o piso vinílico na área em que será construído o sanitário acessível. Nos locais onde haja falta de piso vinílico, deverá ser removida a cola existente para posterior aplicação de novas placas.
Demolição manual do contrapiso na área referente à construção do sanitário acessível.

As divisórias deverão ser removidas, sem reaproveitamento, de acordo com projeto.
Nos locais onde serão assentadas as alvenarias para a construção do sanitário acessível, deverão ser feitos rasgos na alvenaria.
No piso também deverão ser feitos sulcos para o assentamento da alvenaria na área do sanitário acessível. Ainda no piso deverão ser feitas aberturas na laje para colocação de tubos de saída de esgoto e ralo sifonado. 
No primeiro pavimento, na área abaixo de onde será construído o sanitário acessível deverá ser removida parte do forro de gesso, sem reaproveitamento, para passagem da instalação de esgoto entre o forro e a laje, conforme indicado em projeto.

2. VEDAÇÃO

Deverão ser colocadas divisórias com painel e bandeira de vidro nas salas de acordo com projeto. As portas deverão ter maçanetas de alavanca para atender a acessibilidade. A cor das divisórias deverá seguir o padrão das existentes, procurando a cor mais próxima, tendo em vista serem antigas. Os balcões de atendimento na secretaria deverão ser feitos de divisórias observando estritamente o projeto.

Para a construção do sanitário acessível as paredes serão de alvenaria de ½ vez (9cm sem os revestimentos), contando com espessura final de 15cm.
3. ESQUADRIAS
A porta do sanitário deverá ser de alumínio anodizado com pintura eletrostática a pó na cor branca, de abrir, com venezianas, com guarnição, fixação com parafusos. Esta porta será instalada no sanitário acessível e deverá ter uma barra horizontal de 40 cm, atendendo ao que recomenda a NBR 9050:2015. A largura deverá ser de 90cm, como consta do projeto. É obrigatória maçaneta de alavanca.
4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

        Item referente ao trecho de saída de esgoto proveniente da pia, conforme indicado em projeto;
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015;

        Item referente ao trecho de ligação de esgoto entre a saída da caixa sifonada e a junção com a        tubulação de 100mm, conforme indicado em projeto;

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

       Item referente à coluna de ventilação de esgoto, conforme indicado em projeto;

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Item referente à saída de esgoto proveniente da bacia sanitária e sua ligação até a rede existente,   conforme indicado em projeto;

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

       Item referente ao encaminhamento de água fria, conforme indicado em projeto;

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Item referente à caixa sifonada instalada no encaminhamento de saída de esgoto, conforme indicado     em projeto;

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Item relacionado aos pontos de saída de água; conforme indicado em projeto;

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/201

 Item relacionado ao furo em laje para passagem da saída de esgoto proveniente do esgoto da pia;

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

  Item relacionado aos furos em laje para passagem da saída de esgoto proveniente da bacia sanitária      

e subida referente à coluna de ventilação, conforme indicado em projeto;

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
       Item relacionado ao registro responsável pela separação do novo ramal dos demais para posterior manutenção do mesmo.
4.1.  LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

[image: image2.jpg]



No sanitário deverá ser instalado vaso especial SEM abertura frontal, com caixa acoplada, na cor branca, da Celite ou similar. A altura máxima do vaso, com assento não deverá exceder os 46cm.

As barras de apoio deverão ser instaladas nas paredes, de acordo com o projeto – ver os detalhes na planta.

Também deverão ser instalados todos os demais acessórios (papeleira, toalheiro e saboneteira), obervando as alturas e larguras em relação às louças, conforme ilustrado nos detalhes do sanitário ver os detalhes na planta.

Os rabichos e o sifão deverão ser de metal cromado da Esteves ou similar.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A execução dos serviços relativos às instalações elétricas do segundo pavimento do antigo prédio da Física deverá obedecer à aplicação da melhor técnica por profissionais qualificados e habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. As instalações deverão ser realizadas de acordo com as plantas básicas fornecidas, obedecendo as indicações e as especificações constantes neste Memorial Descritivo, bem como, as Normas Técnicas vigentes.
5.1. Normas Técnicas

· NBR 5410:2008 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

· NBR IEC 60947-2:2013 – Dispositivo de Manobra e Comando de Baixa Tensão.

· NBR IEC 60439-3:2004 – Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão.

· NBR 15465:2008 – Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalação Elétrica de Baixa Tensão.

· Norma Regulamentadora Nº10 – Segurança em Instalações Elétricas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

5.2. Entrada de Energia

O prédio em questão é energizado por um transformador abaixador 11,4/0,22 kV instalado em poste localizado próximo à calçada oposta àquela existente na fachada lateral, conectado ao sistema de proteção que se encontra abrigado numa edícula ao ladodo mesmo,  em precárias condições de uso.

A fim de prover alimentação confiável ao segundo pavimento (e futuramente às demais instalações do prédio) torna-se necessário e indispensável promover uma intervenção neste setor.

Desta forma, deverá ser instalado próximo ao transformador, um quadro de proteção que acomode um disjuntor geral (a ser remanejado da cabine de proteção existente), um para proteção do circuito alimentador do segundo pavimento e outro para proteção dos circuitos dos demais ambientes do prédio, que permanecerão na edícula citada, sem alterações. Este conjunto deverá ser abrigado em pequeno módulo de alvenaria, com laje de concreto armado impermeabilizada e porta de alumínio com fechadura.

Além disto, deverão ser construídas duas caixas de passagem de alvenaria, com tampa de concreto armado e dimensões adequadas para acomodar os cabos componentes do circuito alimentador do segundo pavimento, bem como os demais alimentadores do prédio, futuramente. Para tanto, estas caixas deverão estar localizadas em ambas as laterais do arruamento existente e ser interligadas por um conjunto de cinco eletrodutos flexíveis, corrugados, do tipo PEAD, sendo dois de 3" e três de 4” de diâmetro, que deverão ser lançados em vala e envelopados em concreto armado, a fim de garantir a devida proteção mecânica, visto o trânsito de veículos pelo arruamento.

Um eletroduto rígido de PVC, com dimensões adequadas para acomodar os cabos alimentadores do segundo pavimento (3") deverá ser fixado externamente à parede da fachada lateral do prédio, interligando a caixa de passagem mais próxima a ele com a eletrocalha metálida a ser instalada sobre o forro do pavimento, e desta até um quadro denominado QDG.2.

Para a realização destes serviços, será necessária a realização de procedimentos de desligamentos de energia elétrica para todo o prédio. Como há atividades educacionais regulares no mesmo, estes procedimentos deverão ser acordados com as diretorias dos cursos envolvidos e realizadas preferencialmente nos finais de semana.

5.3. Serviços a serem executados

A contratada deverá promover a completa remoção de todos os circuitos elétricos existentes no segundo pavimento (exceto aqueles destinados às salas de aula 1 a 7, circulação e banheiros) e incluir outros novos, afim de atender às novas solicitações que perfazem o escopo deste empreendimento, obedecendo os passos a seguir:

· Desconexão dos circuitos existentes nos ambientes que sofrerão intervenção, após desligamento dos disjuntores no quadro de proteção existente na circulação do segundo pavimento e retirada de toda fiação, tomadas e interruptores e respectiva destinação.

· Retirada e respectiva destinação das luminárias existentes.

· Retirada e respectiva destinação dos condutos, caixas de passagem e seus acessórios.

· Fornecimento, montagem e instalação dos novos condutos (eletrodutos, eletrocalha e perfilados) e seus acessórios (curvas, luvas e conduletes), afixados externamente às paredes por meio de abraçadeiras, principalmente nos pontos próximos aos conduletes de derivação ou passagem.

· Construção de duas caixas de passagem de alvenaria ou concreto, dimensões especificadas em projeto.

· Fornecimento de um conjunto de  cinco eletrodutos flexíveis corrugados, em PEAD, sendo 2 de 3" e 3 de 4", lançamento em vala previamente aberta no trajeto entre as caixas de passagem e respectivo envelopamento em concreto armado e posterior reaterro e recolocação dos paralelepípedos do arruamento.

· Fornecimento de eletrodutos rígidos de PVC 3", interligando a caixa de passagem e a eletrocalha no segundo pavimento, sendo necessária a conexão de caixa de passagem intermediária, tipo condulete, a fim de evitar curvas reversas neste trajeto e facilitar o lançamento dos cabos alimentadores.

· Fornecimento, montagem de quadro de distribuição geral denominado QGBT, localizado próximo ao transformador e instalado em edícula de alvenaria previamente construída.

· Fornecimento, lançamento e instalação à barra de terra do QGBT de tres hastes cooperweld, 2,4 m, 5/8", alta densidade, no entorno do mesmo.

· Fornecimento e instalação de tres disjuntores tripolares no QGBT,sendo um geral de 600 A, Icc = 25 kA, tipo caixa moldada (existente na cabine de proteção, a ser relocado e confirmadas suas características elétricas), outro de 200 A para proteger o alimentador do segundo pavimento e outro de 500 A para proteção dos circuitos existentes, padrão IEC.
· Transposição dos cabos oriundos do transformador, para o novo QGBT.
· Lançamento de cabos 120,0 mm² do novo QGBT até a caixa que abrigava o disjuntor 600 A e respectiva conexão aos cabos existentes.
· Fornecimento, montagem e instalação de tres quadros de proteção e distribuição no segundo pavimento, sendo um geral denominado QDG.2 e outros dois para os circuitos terminais, sendo um para os circuitos de iluminação e tomadas (QDF.IT.2) e outro para os condicionadores de ar (QDF.AR.2), conforme projeto.

· Fornecimento e instalação de disjuntores tri, bi e monopolares e dispositivos DR (quando for o caso), em cada quadro, com capacidades definidas nos desenhos de projeto, para atendimento e proteção dos circuitos terminais.
· Fornecimento e lançamento dos condutores correspondentes ao novo alimentador geral (3x120,0+95,0+70,0 mm²) e sua conexão aos disjuntores 200 A instalados no QGBT e no quadro QDG.2.
· Fornecimento e lançamento dos condutores correspondentes aos circuitos alimentadores de cada quadro e terminais, para cada ponto de utilização.
· Fornecimento, montagem e interligação dos novos pontos de utilização (tomadas e interruptores).

· Fornecimento, montagem e instalação das novas luminárias com lâmpadas LED e conectadas aos respectivos circuitos por meio de “rabichos” constituídos por cabo multipolar tipo PP, seção 1,5 mm² e dois plugues (um macho e um fêmea), conforme projeto específico.
· Execução de teste funcional de todos os pontos de acionamento (interruptores) e proteção (disjuntores e dispositivos DR), bem como de todas as tomadas terminais.

5.4. Especificação Técnica

5.4.1. Quadros de Distribuição

Quadros em chapa metálica ou material termoplástico, tipo sobrepor, com porta, grau de proteção mínimo IP45,fornecidos com suportes e barramentos devidamente dimensionados para atender às correntes nominais de projeto, ou seja, capacidades mínimas de 800A p/QGBT, 300 A p/QDG.2, 100A p/QDF.IT.2 e  200 A p/QDF.AR.2, bem como os disjuntores, que deverão estar montados em trilhos DIN, instalados e devidamente identificados. Deverá possuir dimensões suficientes para acomodar todos os circuitos, incluindo aqueles denominados “reserva”, bem como os eletrodutos de interligação, conforme indicado em projeto.

5.4.2. Cabos Elétricos

    Condutores unipolares, formados por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2 (NBR NM-280), tensão de isolamento 0,6/1,0 kV, camada isolante de composto termofixo de borracha de etileno-propileno (EPR) e cobertura de composto termoplástico de PVC (policloreto de polivinila), temperatura máxima de 90º C (regime contínuo), 130º C (sobrecarga) e 250º C (curto circuito), com propriedades de não propagação e auto extinção de chamas (tipo BWF), de acordo com a norma NBR NM-247, parte 1 (Requisitos Gerais) e parte 3 (Condutores isolados para instalações fixas). Deverão ser observadas as cores padronizadas pela ABNT (Fases – preta, Neutro – azul claro, Retorno – amarela e Terra – verde).  

5.4.3. Disjuntores

Dispositivos com disparadores térmicos-magnéticos para a proteção de instalações e aparelhos elétricos contra sobrecargas e curto-circuito, fabricados com faixas de atuações diferenciadas (curvas características) e projetados conforme norma NBR5361 – “Disjuntores de Baixa Tensão”. Serão padronizados pelo modelo DIN IEC, com correntes nominais indicadas no desenho supra citado. A tensão de trabalho é de 127V para os disjuntores unipolares e de 220V para os bi e tripolares. A capacidade de interrupção de corrente mínima deve ser de 10kA (quadros de distribuição e geral do 2º pavimento) e 25 kA  (a serem instalados no QGBT) na tensão de trabalho do mesmo.

5.4.4. Eletrodutos

Os eletrodutos a serem empregados pela contratada deverão ser de PVC rígido soldável de alta qualidade, confeccionados de acordo com a NBR 15465 e com certificação de conformidade, em varas de 3m. Acessórios como: luvas devem ser do mesmo material e qualidade, as abraçadeiras deverão ser de ferro galvanizado, tipo D, fixadas à estrutura (alvenaria ou madeira) por bucha de expansão e parafusos. Aquele que acomodará o circuito alimentador geral deverá ser tipo PEAD, polietileno de alta densidade, flexível, parede simples e corrugação helicoidal, de 75 mm (3") e 100 mm (4”). Acessórios como luvas devem ser do mesmo material e qualidade.    

O caminho dos eletrodutos deverá estar de acordo com a localização dos interruptores,  luminárias, tomadas e  quadros de distribuição de luz e de força e condicionadores de ar, indicados nos desenhos de projeto, podendo ser modificado se houver necessidade na execução da obra, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO.      

5.4.5. Conduletes

Caixas de passagem e ou derivação  fabricadas PVC, com  conexão direta a eletrodutos rígidos soldáveis, modelos T, X, E, LR ou C, conforme determinado nos desenhos de projeto, fornecidas com tampas em PVC e parafusos de aço inox. 

5.4.6. Eletrocalhas e perfilados

Bandejas metálicas fabricadas em chapas de aço com baixo teor de carbono, SAE 1008/1010, sem costuras, galvanizadas a quente, dobradas em U com virolas (abas voltadas para dentro), possuindo perfurações regulares  para melhor ventilação dos cabos acomodados e com tampa lisa, em peças com 3,0 metros de comprimento e dimensões 100x100 e 38x38 mm
5.4.7. Dispositivo de Proteção Diferencial Residual

Em conjunto com os disjuntores de proteção dos circuitos alimentadores dos condicionadores de ar deverão ser instalados dispositivos de proteção residual (DR), podendo também, ser do tipo incorporado aos disjuntores, com capacidade nominal indicada nos desenhos de projeto e sensibilidade de surto de 30 mA e gerais de 300mA.

5.4.8. Caixas de Passagem

Serão do tipo para instalação em terreno natural, montadas em alvenaria ou concreto, com as dimensões adequadas para o manuseio dos condutores (1,0x1,0x0,8 m) e com dispositivos que impeçam o acesso de pessoas não autorizadas e garantam a devida estanqueidade das mesmas e resistência mecânica ao trânsito de veículos.

5.4.9. Tomadas Terminais e Interruptores

Tomadas multipolares fixas, tipo embutir, 2P+T, corrente nominal 10 ou 20 A, conforme projeto, 250 V, reforçadas, a serem instaladas em conduletes. Todas as tomadas deverão possuir identificação distinta para as tensões de trabalho (etiquetas e coloração diferenciada). Os interruptores serão do tipo simples com uma seção, embutir em conduletes, 10 A, 250 V.

5.4.10. Luminárias

Construídas em chapas de aço, pintura eletrostática e aletas anti-ofuscamento, fornecidas com duas lâmpadas Tipo T8, LED, com as seguintes características mínimas: fluxo luminoso 1650 lm, temperatura de cor relacionada 6500K , índice de reprodução de cor 80% a 70% (final vida útil), 9 e 18 Watts, bivolt, diâmetro 26 mm, comprimento 1200 mm e base G13. Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o desempenho da lâmpada, ao longo de sua vida útil.
6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



No sanitário acessível deverá ser instalado um alarme audiovisual com instalação sem fio, wireless, observando altura definida em projeto – ver detalhe na planta. Também deverá ser instalado um Ventokit Classic 150, ou similar, com sensor de presença bivolt (127 V – 0,19 A/220 V – 0,9 A) mais a grade de ventilação branca com 24x12cm.
7. AR CONDICIONADO

Para o bom funcionamento do aparelho de ar condicionado na sala do LEMI, deverão ser instalados tubos de cobre e espuma na área interna da edificação.

8. REVESTIMENTO

Nas paredes existentes deverão ser aplicadas massa para recebimento de pintura, em argamassa no traço 1:2:8, preparo manual, na espessura de 20mm. O mesmo deverá ser feito nas paredes externas do sanitário acessível.

Nas paredes internas do sanitário  será aplicado emboço para recebimento de azulejos 20x20cm, brancos, de 1ª qualidade, incluindo área chapiscada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8, juntas corridas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.
9. IMPERMEABILIZAÇÃO

AS paredes construídas do sanitário deverão receber impermeabilização. Deverá ser aplicado revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, SIKAFIX ou similar com 2 cm de espessura, incluído chapisco. A impermeabilização deverá descer da parede e alcançar toda a área do piso. 

10. PISO

Para a construção do sanitário acessível será necessário construir, na área referente ao mesmo, novo contrapiso sobre a laje no traço 1:4 de cimento e areia, com espessura de 5 cm, onde será posteriormente assentado piso de cerâmica, de 1ª qualidade,  com 30x30cm, na cor branca.

No entorno do sanitário, deverá ser assentado piso vinílico tipo Paviflex Classic ou Intensity ou similar, na cor do existente, ou mais próximo possível. Também deverão ser aplicadas placas de piso vinílico onde houver falta, como na sala em que será o LEMI. As placas deverão ser de 30x30cm, com espessura de 2mm, incluído adesivo e tratamento com cera uretano, fortificado. Deverá ser instalada soleira de mármore branco com 15cm de largura e espessura de 3cm no sanitário acessível.
[image: image5.emf][image: image6.emf]OBS.: No sanitário, o desnível decorrente da soleira em relação ao piso interno não poderá ultrapassar 5mm. Caso ultrapasse, deverá ter tratamento como determina a NBR 9050:2015.

11. PINTURA
As paredes internas deverão ser pintadas com tinta 100% acrílica acetinada, na cor branca, inclusive lixamento e uma demão de selador acrílico Metalatex ou similar, e demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e duas demãos de acabamento. As paredes externas do sanitário deverão ter o mesmo tratamento.

12. VIDRO

No sanitário acessível deverá ser instalado espelho em cristal com espessura de 4mm, fixado com parafusos de fixação sem moldura.
13. FORRO

Nas áreas do projeto deverão ser colocadas placas de forro mineral onde faltar, nas dimensões de 1250x625 mm com espessura de 15mm, borda reta, com pintura antimofo em base de aço galvanizado com 24 mm de base. 

No primeiro pavimento, deverá ser recomposto o forro de gesso que foi retirado para instalação de esgoto do sanitário acessível. 
14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todas os pisos e os revestimentos serão cuidadosamente limpos, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Durante a obra, não serão permitidos acúmulos de materiais e entulhos que possam ocasionar acidentes e/ou atrapalhar o bom andamento dos serviços, ficando a CONTRATADA obrigada a atender, de pronto, a quaisquer exigências da CONTRATANTE, quando notificada, sobre serviços gerais de limpeza.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

· O projeto, planilha e estas especificações/descrição dos serviços, se complementam e deverão ser obedecidos.

· As especificações e os desenhos deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA, antes do início da obra, ficando esta responsável pela compatibilização dos serviços. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à FISCALIZAÇÃO.

· A obra somente será recebida após sua limpeza geral.

· As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, aprovados e recomendados pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em vigor, em especial no tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante destas especificações, como se nela estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF.

· Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da aprovação dos materiais e procedimentos a serem empregados, pela fiscalização. 
· Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam fornecimento de materiais e mão-de-obra.

· A aplicação de materiais industrializados obedecerá sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo a firma executora, em qualquer caso, a responsabilidade e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos.

· Todos os materiais a serem fornecidos pela empresa contratada deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e atenderão às condições estipuladas na ABNT. A expressão de “primeira qualidade”, quando existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, indicará, na presente especificação, a graduação de qualidade superior. Não serão aceitos materiais fabricados com produtos reciclados.

Equipe que trabalhou neste projeto:
________________________________             

Maria Helena Gomes

Arquiteta

SIAPE 1756975

________________________________    

José Carlos Lumbreras Knupp
Engenheiro Eletricista
SIAPE 1888728
________________________________    

José Carlos Vicente se Sá

Desenhista Projetista

SIAPE 306503

________________________________    

Marcus Vinicius Portela Pereira

Engenheiro Civil

SIAPE 2426746

1/14

